PAGE  
2

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. отсутствие или неисправность запорной арматуры:

на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от теплоисточников независимо от рабочего давления, температуры теплоносителя и диаметров трубопроводов;

на секционируемых участках водяных тепловых сетей;

в узлах на ответвлениях трубопроводов водяных и паровых тепловых сетей.

2. отсутствие или неисправность штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства) в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, конденсатопроводов и секционируемых участков;

3. отсутствие или неисправность штуцера с запорной арматурой для спуска воздуха (воздушники) в высших точках трубопроводов водяных тепловых сетей и на каждом секционируемом участке;

4. отсутствие устройств измерения для контроля параметров теплоносителя тепловой сети:

температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующей арматурой;

давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующей арматуры и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед арматурой;

давления пара в трубопроводах ответвлений перед арматурой.

5. отсутствие в теплофикационных камерах гильз для термометров и штуцеров для манометров;

6. не обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений трубопроводов;

7. отсутствие или не соответствие тепловой изоляции трубопроводов, арматуры, компенсаторов, фланцевых соединений и опор труб требованиям ТНПА;

8. отсутствие антикоррозийного покрытия поверхности трубопроводов и металлических конструкций тепловой сети (балки, опоры, мачты, эстакады);

9. наличие утечек теплоносителя;

10. отсутствие крышек люков в тепловых камерах, стационарных металлических лестниц или скоб;

11. возведение строений, складирование, посадка деревьев и многолетних кустарников в местах прокладки тепловых сетей;

12. не выполнена ревизия (очистка, смазка, замена уплотнения) запорной арматуры;

13. на вентилях и задвижках тепловой сети отсутствуют (нечитаемые) надписи с номерами согласно схемам, указатели направления вращения при их открывании и закрывании;

14. на трубопроводах тепловых сетей отсутствуют кольца опознавательной окраски.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

1. отсутствие замка на дверях теплового пункта, надписи: «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен»;

2. отсутствие в помещении теплового пункта принципиальной схемы теплоснабжения, руководства по эксплуатации, инструкции по охране труда, температурного графика тепловой сети;

3. отсутствие отводящих трубопроводов предохранительных клапанов или наличие на них запорных органов;

4. не соответствие тепловой изоляции и опознавательной окраски трубопроводов, запорной арматуры, фланцевых соединений, баков-аккумуляторов, сборных конденсатных баков требованиям ТНПА;

5. отсутствие или неисправность штуцеров с запорной арматурой для спуска воздуха в высших точках всех трубопроводов;

6. отсутствие или неисправность штуцеров с запорной арматурой для спуска воды и конденсата из низших точек трубопроводов и коллекторов;

7. отсутствие или неисправность запорной арматуры, отделяющей трубопроводы теплового пункта от тепловой сети;

8. не работоспособность приборов автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системах теплопотребления;

9. отсутствие или неисправность контрольно-измерительных приборов (манометров и термометров);

10. превышение температуры обратной сетевой воды.

11. на двери помещения теплового пункта отсутствует табличка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за оборудование теплового пункта, а также его телефонного номера;

12. принципиальная схема расположенных в тепловом пункте трубопроводов и оборудования не пересмотрена, в том числе не соответствует фактическому состоянию всех элементов системы теплоснабжения;

13. не выполнена ревизия (очистка, смазка, замена уплотнения) запорной арматуры;

14. запорная арматура теплового пункта не пронумерована согласно схеме, отсутствуют указатели направления движения теплоносителя и вращения маховиков;

15. неисправно (отсутствует) освещение в тепловом пункте либо выполнено не во влагозащищенном исполнении;

16. максимальное рабочее давление, измеряемое манометром, находится за пределами 2/3 максимума шкалы.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

1. не соответствие требованиям ТНПА тепловой изоляции водоподогревателя;

2. не работоспособность автоматического регулятора температуры;

3. отсутствие или неисправность на водоподогревательной установке:

манометров на паропроводах, на всасывающих и нагнетательных линиях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой воды;

термометров на паропроводах и конденсатопроводах, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды;

расходомеров или водомеров, предохранительных клапанов;

запорной арматуры для дренирования воды и удаления воздуха;

4. наличие течи в вальцовке или самих трубках кожухотрубного подогревателя, между уплотнениями гофрированных пластин пластинчатого теплообменника;

5. подогреватели во время эксплуатации несвоевременно подвергаются (не подвергаются) рабочей проверке на плотность либо результаты проверки не отражаются в ремонтном журнале;

6. для водоподогревателя на основе проектных данных и испытаний не установлена техническая характеристика.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

1. отсутствие контрольно-измерительных приборов:

манометров на паропроводах, всасывающих и нагнетательных линиях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой среды (горячей воды, технологических продуктов);
термометров на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой среды;

2. отсутствие смотровых и водоуказательных стекол;

3. отсутствие или неисправность предохранительных клапанов в соответствии с требованиями Госпромнадзора;

4. отсутствие или неисправность дренажных устройств;

5. отсутствие или несоответствие ТНПА тепловой изоляции теплообменных аппаратов, трубопроводов, подающих теплоноситель в теплообменный аппарат;

6. несоответствие температуры сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть, температурному графику тепловой сети;

7. отсутствие или неисправность автоматического регулятора температуры;

8. наличие утечек сетевой воды;

9. на теплообменном аппарате отсутствует табличка с указанием:

наименования изготовителя;

наименования изделия и его обозначения;

давления рабочего и расчетного для греющей и нагреваемой сред;

максимальной температуры греющей среды;

номера изготовителя, года изготовления, массы сосуда.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
1. отсутствие или неисправность запорной арматуры:

для выпуска воздуха в верхних точках разводящих трубопроводов;

для спуска воды в нижних точках разводящих трубопроводов;

2. неравномерный прогрев нагревательных приборов и стояков;

3. неисправность кранов, вентилей или регуляторов для регулирования теплоотдачи отопительных приборов;

4. отсутствие пломбы энергоснабжающей организации на соплах элеваторов и расходных шайбах;

5. превышение температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из системы водяного отопления;

6. при эксплуатации системы отопления не обеспечен равномерный прогрев всех нагревательных приборов.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
1. отсутствие или неисправность отключающей арматуры;

2. неисправность автоматической блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания при отключении;

3. отсутствие или неисправность воздушников в верхних точках трубопроводов обвязки калориферов;

4. отсутствие или неисправность дренажей в нижних точках трубопроводов обвязки калориферов;

5. превышение температуры обратной сетевой воды после калориферов;

6. отсутствие или несоответствие ТНПА тепловой изоляции трубопроводов, калориферов, воздухонагревателей;

7. отсутствие гильз для термометров на подающих и обратных трубопроводах;

8. не работоспособность (отключение от сети) приборов автоматического регулирования расхода теплопотребления;

9. отсутствует паспорт с технической характеристикой приточную вентиляционную установку (систему воздушного отопления);

10. неисправно (отсутствует) освещение в приточной камере системы вентиляции.  

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1. отсутствие или неисправность арматуры для выпуска воздуха в верхних точках разводящих трубопроводов горячего водоснабжения;

2. отсутствие или неисправность арматуры для дренажа воды в нижних точках разводящих трубопроводов горячего водоснабжения;

3. отсутствие или не соответствие ТНПА тепловой изоляции на подающих и циркуляционных трубопроводах (кроме подводок к водоразборным приборам);

4. неисправность запорной арматуры;

5. отсутствие или неисправность обратных клапанов.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. отсутствие лица, ответственного за общее состояние теплового хозяйства (приказ о назначении, протокол проверки знаний);

2. отсутствие обученного аттестованного теплотехнического персонала или договора на обслуживание со специализированной организацией;

3. отсутствие или замечания по имеющейся технической документации (паспорта теплоустановок и трубопроводов, исполнительные схемы трубопроводов, инструкции по эксплуатации и ремонту, должностные инструкции, инструкции по охране труда, акты испытаний трубопроводов, график ремонта и технического освидетельствования, график периодической поверки средств измерений, свидетельства о поверке средств измерений и т.д.);

4. не соблюдается периодичность обходов (осмотров) тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления. Результаты обходов (осмотров) не отражаются в журнале учета дефектов и ремонтов, оперативном журнале или журнале распоряжений.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОУСТАНОВК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. нарушения при прохождении обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда;

2. отсутствие средств индивидуальной защиты;

3. не соблюдение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ (отсутствие перечней работ, выполняемых по распоряжениям и нарядам-допускам, списков лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков или распоряжений, нарушение порядка оформления, закрытия, хранения наряда и др.).
PAGE  

